Iepirkuma procedūras

„Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”

Identifikācijas Nr. SVN 2012/1/ERAF

NOLIKUMS

Projekts „Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā. Siltumtīklu savienojums Valkā starp Rūjienas un Raiņa ielas katlu mājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, atzars uz Valkas pamatskolu”, Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/002.

Līgums Nr. L-PCS-12-0027

2012

SATURS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Piedāvājums	4

6.	Piedāvājuma nodrošinājums un Garantijas izpildes nodrošinājums	6

7.	Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā	7

8.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	8

9.	Iesniedzamie dokumenti	9

10.	Tehniskais piedāvājums	11

11.	Finanšu piedāvājums	11

12.	Piedāvājumu izvērtēšana	12

13.	Iepirkuma līgums	13

Pielikumi	14

A pielikums: Tehniskā specifikācija	15

B pielikums: Tehniskais projekts	23

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	24

C1 pielikums : Līguma izpildes garantijas veidne LP-1-A	31

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	32

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	33

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	35

D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne	36

D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne	37

D5 pielikums: CV veidne	38

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne	40

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne	41

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	42

D9 pielikums: Garantijas laika nodrošinājuma veidne	43

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	45

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA “Valkas Namsaimnieks”

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

Valkas novads, LV - 4701

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Procedūras jautājumos:

Daina Lankovska, Valkas novada domes iepirkumu speciāliste

tel.nr.: 64781201

- e-pasts: daina.lankovska@valka.lv

faksa nr.: 64707493

- Tehniskajos jautājumos:

Nadežda Korņējeva – Krūmiņa, Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas vadītāja

tel.nr.: 64722332, mob.tel.26496952

e-pasts: nadezda.kornejeva@valka.lv

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību un visiem tās biedriem.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz viesiem personu apvienības dalībniekiem.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- Pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Nolikumam ir nodrošināta brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā www.valka.lv  vai pēc pieprasījuma uz e-pasta adresi: daina.lankovska@valka.lv.

  - Visas iespējamās izmaiņas iepirkumu dokumentos, pretendentu uzdotie jautājumi un pasūtītāja skaidrojumi par iepirkumu procedūras norisi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas „Pašvaldība”, „Iepirkumi”, „SIA „Valkas Namsaimnieks” iepirkumi”, „Aktuāli konkursi. Pasūtītājs uzskatīs, ka mājas lapā publicēta informācija ir darīta zināma visiem pretendentiem.

3.3.	Ar Nolikuma B pielikumu – Tehnisko projektu var iepazīties uz vietas Valkas novada domē, Valkā, Semināra ielā 29, Finanšu nodaļā.

3.4.	Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. Saziņas dokumentu, kas nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

3.5.	Pēc pretendenta pieprasījuma un maksas par elektronisko datu nesēja (CD) sagatavošanu Ls 2,00 (divi lati) apmērā saņemšanas, pretendents var saņemt projektu elektroniskā formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD). Lai saņemtu minēto, pretendentam ir jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments. Samaksa jāveic ar pārskaitījumu SIA „Valkas Namsaimnieks”, norēķinu konts: LV19UNLA0050013869084, AS „SEB banka”, ar attiecīgu norādi “Projekta kopijas saņemšana iepirkumam Nr. SVN 2012/1/ERAF”.

3.6.	Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.7.	Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.8.	Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.9.	Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu, kā arī pa faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi, kā arī faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

- 3.10.	Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir būvniecība - Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un SIA “Bek-Konsult” izstrādātajiem Tehniskajiem projektiem (B pielikums):

    - “Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām” (1.lote);

    - Siltumtīklu savienojuma atzars uz Valkas pamatskolu – pieslēgums siltumtrases savienojuma posmam starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlumājām (2.lote);

    - Siltumtīklu savienojuma atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksa (VID administratīva ēka, SIA "Vidzemes slimnīca" un Valkas novada pašvaldības ēkas un būves) pieslēgums, 6 siltummezglu montāža un pieslēgums siltumtīkliem pēc neatkarīgās shēmas (3.lote),

- (turpmāk – Būvdarbi). Pretendentam būvdarbi jāveic norādītajā secībā.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta

    - Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Valkas pilsēta, Valkas novads.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš

    - Iepirkuma līguma maksimālais pieļaujamais izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

- Objekta apskate

- Objekta apskates laiku iespējams saskaņot individuāli ar nolikuma 1.punktā minēto kontaktpersonu tehniskos jautājumos.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 8.jūnijam, plkst. 14:00 Valkas novada domē Finanšu nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, Valkas novadā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām piedāvājuma sadaļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Piedāvājuma nodrošinājums (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Tehniskā piedāvājums (viens oriģināls un 2 kopijas);

- Finanšu piedāvājums (viens oriģināls un 2 kopijas, kā arī elektroniski CD matricā vienā eksemplārā).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma sadaļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma sadaļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma sadaļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”, id.Nr. SVN2012/1/ERAF.

- Neatvērt līdz 2012.gada 8.jūnijam, plkst.14:00.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrajā un trešajā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”, id.Nr. SVN2012/1/ERAF.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma oriģinālu vai kopiju. Uz piedāvājuma sadaļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma sadaļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums un Garantijas izpildes nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu Ls 25 000,- (divdesmit pieci tūkstoši lati) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

- līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;

- vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām.

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

  - Bankas izsniegts apliecinājums par garantijas laika nodrošinājuma izsniegšanu

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam ir jāiesniedz bankas izsniegts apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā ja Pretendents tiek atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju, pēc būvdarbu līguma izpildes tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums par summu, kas sastāda 5 % (pieci procenti) no Būvdarbu kopējās cenas ar PVN, par - pēc konkrētā objekta būvdarbu izpildes termiņa beigām un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par objekta nodošanu ekspluatācijā – garantijas laiku, minimālais termiņš 2 gadi.

Bankas izsniegtajam apliecinājumam ir jābūt izdotam uz Pretendenta vārda. Ja bankas izsniegto apliecinājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība, apliecinājumam ir jābūt izdotai uz visu personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieku vārdiem vai uz pilnvarotā pārstāvja vārda, kas minēts Pieteikumā.

    - Garantijas laika nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Garantijas laika nodrošinājuma formai jābūt saskaņā ar (pielikumā D9) ietverto bankas garantijas nodrošinājuma veidni, kas satur visu formas paraugā ietverto informāciju.

    - Bankas izsniegtais garantijas laika nodrošinājums ir spēkā no konkrētā objekta būvdarbu izpildes termiņa beigām un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par objekta nodošanu ekspluatācijā līdz minimālajam noteiktajam termiņam – 2 gadi vai saskaņā ar nolikuma apakšpunktā Nr. 10.3.8 minēto informāciju līdz termiņam, kuru Pretendents norādījis savā piedāvājumā.

- Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

    - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi.

    - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvdarbus:

- ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

Ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta apgrozījumu

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.) vismaz 3 reizes pārsniedz piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu ar PVN .

  - Prasības attiecībā uz pretendenta kvalitātes vadības sistēmu

- Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un darbojas kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO standarta prasībām darbības sfērās Siltumapgādes sistēmu darbu veikšana un vadīšana.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta vides vadības sistēmu

- Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un darbojas vides vadības sistēma.

  - Pretendents izpildot līgumu spēj īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

  - Prasības attiecībā uz finanšu līdzekļu pieejamību

- Pretendents var pierādīt, ka tam ir pieejami finanšu līdzekļi iepirkuma līguma izpildē vismaz 70% apmērā no piedāvātās kopējās cenas.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir realizējis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura (pēc būvdarbu apjoma un būves veida) būvobjektu izbūvi. Par līdzīga rakstura būvdarbiem pēc būves veida tiks uzskatīti siltumtrases vai pazemes gāzes vadu tīklu rekonstrukcija un/vai jaunu izbūves darbi vismaz 1500 m garumā un par tām saņemtas vismaz 3 (trīs) pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes.

    - Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

      - vienu speciālo būvdarbu vadītāju, kuram ir būvprakses sertifikāts siltumapgādes sistēmu izbūves darbu vadīšanā un kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura (pēc būvdarbu apjoma un būves veida) būvobjektu izbūvi siltumtrases, pazemes gāzes vadus tīklu rekonstrukcijas un/vai jaunu izbūves darbus;

      - speciālistu, kurš ir tiesīgs veikt ceļu būvdarbu vadīšanas darbus;

      - vismaz 3 (trīs) sertificēti metinātāji metināšanas darbu veikšanai;

      - darba drošības speciālists.

    - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentiem,

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

    - Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī.

    - Pretendenta apliecinājums par to, ka:

- Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu ar tiesas spriedumu nav atzītas par vainīgām līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

- pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo tiesību aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents apdrošinās savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām prasībām.

    - Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Auditēts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu iespējām) finanšu pārskats par pēdējiem trim gadiem.

    - Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un darbību uzņēmumā apliecinošs sertifikāts ISO 9001 vai ekvivalents. Attiecīga sertifikāta neesamības gadījumā pretendents var iesniegt pašrocīgu aprakstu par kvalitātes vadības pasākumiem tā uzņēmumā, pierādot tā ekvivalenci minētajiem sertifikātiem.

    - Vides vadības sistēmas ieviešanu un darbību uzņēmumā apliecinošs sertifikāts ISO 14001 vai ekvivalents. Attiecīga sertifikāta neesamības gadījumā pretendents var iesniegt pašrocīgu aprakstu par vides vadības pasākumiem tā uzņēmumā, pierādot tā ekvivalenci minētajiem sertifikātiem.

    - Izziņa no kredītiestādes, kurā ir skaidri un nepārprotami norādīts, ka gadījumā, ja pretendents iegūs līguma slēgšanas tiesības, tam būs pieejams finansējums vismaz 70% apmērā no piedāvātās cenas.

    - Pretendenta pašu kapitāls ir pozitīvs. Pretendenta apliecinājums, kurā iekļauta informācija (skaitliskā izteiksmē), kas apstiprina, ka uzņēmuma paša kapitāls ir pozitīvs.

    - Bankas izsniegts apliecinājums (oriģināls), ka tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums par summu, kas sastāda 5 % (pieci procenti) no Būvdarbu kopējās cenas ar PVN, atbilstoši Garantijas nodrošinājuma veidne (D9 pielikums). Bankas apliecinājumā jānorāda Pretendenta piedāvātais veikto būvdarbu garantijas laiks.

    - Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

    - Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija,

Ārvalstu būvdarbu vadītāja licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV un pieejamības apliecinājums atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

    - Pretendenta piedāvāto metinātāju speciālistu sertifikātu, kas apliecina tiesības veikt minētos darbus, apliecināta kopija, kā arī CV un pieejamības apliecinājums atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

    - Pretendenta piedāvātā ceļu būvdarbu speciālista sertifikāta, kas apliecina tiesības veikt minētos darbus, apliecināta kopija, CV un pieejamības apliecinājums atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

    - Pretendenta piedāvātā darba drošības speciālista sertifikāta, kas apliecina tā tiesības sniegt darba drošības uzraudzības pakalpojumus, apliecināta kopija.

    - Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

- apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija,

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums).

  - Tehnisko piedāvājumu veido pretendenta atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Tehniskajai specifikācijai (darbu apjomiem) sagatavotas būvdarbu tāmes un darba izpildes grafiku.

  - Ja Pretendents konstatē, ka Tehniskajā specifikācijā paredzētie darbu apjomi neatbilst reāli veicamajiem darbu apjomiem, tam par šo faktu iespējami ātrāk ir jāinformē Pasūtītājs, kurš apsvērs nepieciešamību veikt nolikumā attiecīgus grozījumus”.

  - Koptāmē atsevišķā ailē jāizdala pasūtītāja rezerve 3% apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās būvdarbu cenas. Tā iepirkuma līguma izpildes laikā var tikt izmantota, ja būvdarbu izpildes vietā atklājas plūstošās smiltis, pazemes avoti vai citi neparedzami šķēršļi, kas nav iepriekš atklājami, taču objektīvi palielina darbu veikšanas izmaksas. Piedāvājuma kopējā cenā tiek iekļauta pasūtītāja rezerve.

  - Pasūtītājs noraidīs Pretendenta piedāvājumu, ja tiks konstatēts, ka Pretendenta iesniegtās būvdarbu tāmes ir sagatavotas neatbilstoši attiecīgajām Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena bez PVN, piedāvātais garantijas termiņš, siltuma vadītspējas efektivitāte un piedāvātais avansa apmērs.

  - Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN.

    - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, kā arī to pieaicināto apakšuzņēmēju atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu, kā arī to pieaicināto apakšuzņēmēju atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Pretendentu, kuri vai kuru pieaicinātie apakšuzņēmēji:

- nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Vērtējot piedāvājuma cenu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

  - Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

|  | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| A | Būvdarbu kopējā cena bez PVN | 60% |
| B | Piedāvātais garantijas termiņš | 20% |
| C | Siltuma vadītspējas efektivitāte λ, Pie nosacījuma, ka maksimāli augstākā pieļaujamā ir 0,027 W/m | 10% |
| D | Avansa maksājuma apmērs % Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kuram ir viszemākais avansa maksājuma apmērs par kārtējo posmu | 10% |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100% |

  - Iepirkuma komisija saimnieciski visdevīgākā piedāvājuma kritērija ietvaros piedāvājumus vērtēs (punktus konkrētajam piedāvājumam piešķirs) šādi:

    - A - būvdarbu kopējās cenas ietvaros – dalot zemāko no piedāvātajām cenām ar vērtējamo cenu un dalījumu reizinot ar maksimālo apakškritērija punktu skaitu;

A = Azem / Apied x N (Azem – viszemāk piedāvātā cena; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība);

    - B - piedāvātā garantijas termiņa ietvaros - vērtējamo garantijas termiņu dalot ar ilgāko no piedāvātajiem garantijas termiņiem un dalījumu reizinot ar apakškritērija maksimālo punktu skaitu. Garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 24 mēnešiem un lielāks par 120 mēnešiem no būvdarbu nodošanas ekspluatācijā brīža. Garantija attiecas uz visiem materiāliem un darbiem. Ja dažādiem materiāliem vai darbiem būs uzrādīti dažādi garantijas laiki, tad aprēķinos tiks izmantots tas garantijas laiks, kurš būs mazākais;

B = Bpied / Bgar x N (Bpied – piedāvātais garantijas termiņš; Bgar – garākais piedāvātais termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība);

    - C - piedāvātā siltuma vadītspējas efektivitāte λ vērtēšanas sistēma, pie nosacījuma, ka maksimāli pieļaujama vērtība ir 0,027 W/mK- λ ir pieļauta max λ - faktisko piedāvāto λ dalot pieļautā max λ – labākā piedāvātā λ un dalījumu reizinot ar maksimālo apakškritērija punktu skaitu;

pieļauta max λ - faktisko piedāvāto λ

λ = 							x 10

pieļautā max λ - labākā piedāvātā λ

    - D - piedāvātais avansa apmērs 0% =10 punkti.

.............

Piedāvātais avansa apmērs 10% = 0 punkti.

(Par katru avansa procentu (1 %) atrēķina 1 punktu no maksimāli iespējamā).

G=A+B+C+D  (G – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums).

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Paredzēts avansa maksājums atkarīgs no piedāvājuma, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas.

  - Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

  - Noslēdzot līgumu, Pretendentam būs jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantija (C1 pielikums) 10% apmērā no līguma kopējās cenas.

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja						Erna Pormeistere

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- Pedeles upes šķērsošanas apraksts projektā

- „Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām” (1.lote)

Temperatūras izraisīto kustību un stresu kompensācija risinājums.

„Logstor -bonded system” – nosaukums norāda, ka darba caurule, poliuretāna putas un apvalkcaurule ir saistītas, darbojas kā viens veselums. Darba caurules ārējā virsma un apvalkcaurules iekšējā virsma ražošanas procesā tiek apstrādātas, lai nodrošinātu putu „saķeri” ar caurulēm un putas nodod spriegumus no iekšējās uz ārējo cauruli. Rūpnieciski izolētās caurules elementi izplešas un kustas kopā (vienādi).

Caurules kustību var ierobežot, izmantojot berzes spēkus starp caurules ārējo apvalku un zemi (grunti) vai izmantojot nekustīgos balstus, kurus Logstor iesaka projektam lielu upju šķērsošanai.

Iepriekšēji aprēķini parādīja, ka Pedeles šķērsošanas garums ir neliels un nekustīgie balsti nav vajadzīgi.

Balstoties uz Logstor daudzu gadu pieredzi, konkrētajā gadījumā visekonomiskākais risinājums ir sekojošais:

1) Apvalkcaurule (kanāls) ir no tērauda. Abos galos tiek izraktas bedres, atbilstošā dziļumā novietota urbšanas iekārta. Jāparedz ūdens atsūknēšana. Tiek veikts urbums un apvalks (kanāls) tiek novietots paredzētajā vietā zem upes.

2) Rūpnieciski izolētā caurule tiek ievilkta apvalkā (kanālā) un novietota paredzētajā vietā.

3) abos galos ar vertikālajiem līkumiem paceļamies siltumtrases līmenī un ar horizontālajiem līkumiem pievienojas pie izbūvētās siltumtrases.

- Sistēma ir uzstādīta ,veidā , kad caurule kanālā ir 100% ūdens droša (blīva).

## Tehniskie noteikumi siltummezgliem (3.lote)

## Vispārīgā informācija

Šie tehniskie noteikumi nosaka individuālo siltummezglu prasību minimumu.

Ēku siltumslodzes

| Adrese | Q apkurei kW | Q karstām ūdenim kW | Q kopēja kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Valkas novada domes administratīva ēka + garāža | 58 + 38 | 20 | 116 |
| Slimnīca un virtuve | 310 | 211 | 521 |
| Ieņēmuma dienests | 61 |  | 61 |
| Uzņemšana un patversme | 149 | 60 | 209 |
| Ofisi ( Z fasāde) Ofisi ( D fasāde) | 112 112 |  | 224 |
| Sociālā māja (Z fasāde) un kafejnīca | 74+ 15 | 64 | 153 |
| Sociāla māja (D fasāde) | 74 |  | 74 |
| KOPĀ | 1003 | 355 | 1358 |

## Rūpnieciski samontētai siltuma mezgla vienībai jābūt:

- rūpnieciski samontētai uz rāmja (ne lielākai par 600x1500x1650(augstums)),

- komplektētai tā, lai to varētu pārvietot divi cilvēki,

- ērti apkalpojamai, elektroierīcēm konstruktīvi pasargātām no apliešanas apkopju laikā,  aizsniedzamība visām detaļām ne tālāk kā 400 mm.

- pasargātai no telpu applūšanas (min 400mm virs grīdas).

- visām sastāvdaļām jāpievieno dokumentācija par atbilstību ISO 9001: 2000  standartam.

Siltummezglu pieslēgt aiz spiedienu regulējošas ierīces, nomainot ievada noslēgarmatūru. Pievienošanu ēkas iekšējai apkures sistēmai paredzēt atbilstošam vadam siltummezgla telpā.

Montējot siltummezglu, jāievēro:

- siltummezgla elementiem jābūt transportējamiem caur 700x1800 mm durvīm, svaram jāatbilst smagumu celšanas drošības tehnikas nosacījumiem, tādēļ jāparedz iespēja mezglu sadalīt,

- siltummezgla iekārtu jāmontē tā, lai būtu iespējams veikt siltummaiņu tīrīšanu uz vietas.

- neviena iekārta nedrīkst atrasties zemāk par 400 mm no grīdas,

- starp blakus esošo cauruļvadu ārējām virsmām (ar izolāciju, ja tāda ir) attālumam jābūt ne mazākam par 100 mm,

- siltummezgla un atsevišķu elementu novietojumam jānodrošina tā ērta apkalpošana,  cauruļvadu iztukšošana un atgaisošana,

- uz siltummezgla jābūt skaidriem siltumapgādes sistēmas un plūsmu virzienu apzīmējumiem.

Siltummezgla gabarīti un novietojums projektā parādīts nosacīti.

###### 3.Iekārtas tehniskā specifikācija

Apkures sistēmas montāžai izmantot oglekļa tērauda caurules. Montējot sistēmas, visiem cauruļvadiem notīrīt rūsu, noklāt ar vismaz divām pretkorozijas klājuma kārtam un izolēt, izmantojot “Paroc” PV-E minerālvates čaulas ar 30 mm sieniņas biezumu, kas pārklātas ar PVC (polivinilhlorīda) 8206 plastikāta pārklājumu. Šķērsšuves savienot ar PVC līmlenti.

Hidrauliskā pārbaude jāveic pirms cauruļu izolēšanas. Cauruļvadus hidrauliski pārbauda: primārajā kontūrā – ar 10 bar, apkures sekundārajā kontūrā - 6 bar. Pirms pārbaudēm, lai izvadītu visus caurulēs iekļuvušos svešķermeņus, caurules jāskalo ar ūdens strūklu.

Siltummaiņi

Apkure - lodētie plākšņu siltummaiņi no skābju izturīga nerūsējošā tērauda AISI 316. Siltummaiņu izolācija: 30 mm minerālvate ar metāla vai cieto plastmasas apvalku. Apkures siltummaiņu aprēķinu parametri:

| Primārā turpgaita | 750C |
| --- | --- |
| Primārā atpakaļgaita | 500C |
| Sekundārā turpgaita | 700C |
| Sekundārā atpakaļgaita | 450C |
| Spiediena zudumi (primārie) | 0,2 bar |
| Spiediena zudumi (sekundārie) | 0,2 bar |
| Maksimālais darba spiediens | 10 bar |

Apkures sitummaiņiem primārajā un sekundārajā kontūrā turp- un atpakaļgaitā ierīkot  divus atloku savienojumus, lai būtu iespējams pievienot tērauda noslēgu, kad demontēs siltummaiņi.

Automātika

Apkurei – firmas DANFOSS automātiskais temperatūras regulators ar motorpiedziņu. Regulatoram jānodrošina noteiktā apkures sistēmas turpgaitas temperatūra atkarībā no ārgaisa temperatūras. Iespējama nakts temperatūras pazemināšana un nedēļas temperatūras regulēšana. Regulējošā vārsta čuguna korpuss ar atlokiem tiek ievietots turpgaitā. Paredzēt iespēju regulatoram pievienot karstā ūdens sagatavošanas kontūru. Apkures un karstā ūdens procesors atrodas vienā korpusā, ar datu pārraides iespējas. Nodrošināt vadības kartes – 6 komplektus.

Plūsmas sensori

Pievienošanas veids – horizontāls vai vertikāls, jo neietekmē mērījumu precizitāti. Korpusa aizsardzības klase – ne mazāka par IP 65. Kabeļa garums – 2,5 m. Pieļaujamā siltumnesēja temperatūra - līdz 1500C. Spiediena kritums sensorā - ne lielāks par 0,5 bar. Darbs ar plūsmu Qmax neierobežotā laika posmā bez riska, ka varētu mainīties mērījumu vai paša skaitītāja kvalitāte.

Temperatūras sensori

Āra gaisa sensori jāmontē ēkas ziemeļu pusē, ne zemāk kā 3 m virs zemes. Vadi ēkas ārpuse jāievieto cinkotā aizsargcaurulē.

Cirkulācijas sūkņi

Apkures sistēmai - cirkulācijas sūkņi ar vienfāžu motoriem. Apkures sistēmas sūkņiem ar otro lielāko ātrumu jānodrošina 100% plūsma atbilstoši kopējai sistēmas pretestībai.

Sūknim ierīkot divus atloku savienojumus, lai būtu iespējams nomainīt sūkni.

Visiem sūkņiem jābūt elektriskiem kontroles paneļiem, ar galveno slēdzi un pārslodzes drošinātāju, iebūvētu motora pilnīgu aizsardzību, vienas pogas vadību, kas nodrošina ieslēgšanu un izslēgšanu, ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas indikāciju. Darba temperatūras režīms +200C līdz +1100C.

Armatūra

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru novietot siltummezgla augstākajās vietās, bet ūdens izlaidei – zemākajās. Atgaisošanai caurules augšējā daļā jāpiemetina 15 mm tērauda caurule uz tuvākās sienas pusi. Caurules apakšgalam jāatrodas 0.4 m virs grīdas.

| Novietojums | Tips | Pieslēgums |
| --- | --- | --- |
| Primārais kontūrs | Lodveida | Metināts |
| Sekundārais kontūrs | Lodveida | Metināts |
| Atgaisošana, izlaide un manometru apsaite | Ventilis vai krāns | Vītņu |

Mehāniski filtri

Filtriem jābūt novietotiem tā, lai tīrīšanu varētu veikt bez citu iekārtu apliešanas. Filtra poru izmēri: 0,8-1,0 mm.

| Novietojums | Materiāls | Pieslēgums |
| --- | --- | --- |
| Primārais kontūrs | Čuguns | Atloku |
| Sekundārais kontūrs | Čuguns | Atloku |

Sekundārajā kontūrā, ja cauruļvada diametrs ir līdz 50 mm (ieskaitot), atļauts izmantot vītņu savienojumus.

Manometri un termometri

Manometru skala - graduēta MPa vai baros, precizitātes klase 1,0, jābūt aprīkotiem ar DN10 mm lodveida noslēgvārstiem.

| Novietojums | Mērījumu skala | Diametrs |
| --- | --- | --- |
| Primārais kontūrs | 0-16 bar | 100 mm |
| Sekundārais kontūrs | 0-6 bar | 100 mm |

Projektā izmantoti bimetāliskie termometri, graduēšanas skala 100C, DIN 12786.

| Novietojums | Mērījumu skala |
| --- | --- |
| Primārais kontūrs | 1000C |
| Sekundārais kontūrs | 1000C |

Izplešanās tvertne

Projektā paredzēta slēgtā membrānas tipa izplešanās tvertne, kas aprīkota ar drošības vārstu. Pirms ekspluatācijas izplešanās tvertnē jāiepilda gāze līdz objekta statiskajam spiedienam: 1 stāvs – 0,5 bar, 2 stāvi – 1,0 bar, 3 stāvi – 1,5 bar, 4 stāvi - 2,0 bar, 5 stāvi – 2,5 bar.

Siltuma skaitītājs

Siltummezglus aprīkot ar firmas KAMSTRUP ultraskaņas siltuma skatītājiem ar kompjuterizētu datu nolasīšanas iespēju. Ierīces novietot tā, lai taisnā cauruļvada posma garums pirms mēriekārtas būtu vienāds ar vismaz 5 caurules diametriem un 3 diametriem aiz tām. Siltumskaitītājiem paredzēt ierīkot divus atloku savienojumus, lai būtu iespējams noņemts siltumskaitītāju uz pārbaudēm Siltuma skaitītājiem jābūt metroloģiskās pārbaudes sertifikātiem.

Piebarošanas ūdens skaitītājs

Projektā paredzēti spārniņu tipa skaitītāji 1000C un 10 bar. Sievienojums – vītņu. Aukstā un kārstā ūdens skaitītājiem jābūt metroloģiskās pārbaudes sertifikātiem. Uz piebarošanas vadu paredzēt uzstādīt spiediena regulatorus, lai nodrošināt ēkas nemainīgu spiedienu siltumapgādes tīklā.

PROJEKTĀ MINĒTO FIRMU IZSTRĀDĀJUMUS VAR AIZVIETOT AR CITIEM, (SASKAŅOJOT AR PROJEKTA AUTORU UN PASŪTĪTĀJU), KAM IR LĪDZVĒRTĪGI VAI LABĀKI TEHNISKIE PARAMETRI, KVALITĀTE UN SERVISA NODROŠINĀJUMS.

### 4.Cauruļvadu montāžas veids

Apkures cauruļvadiem un kārstā ūdens apgādei -  metināšana

## 5.Regulatori:

- Displejs

- Gada kalendārs

- Karstā ūdens prioritāte (dzēš slodzes pīķus katlumājas darbībai)

- Apkures uzsākšanas-beigšanas iestatīšana pēc datuma vai vidējās ārgaisa temperatūras ( pasargā no apkures uzsākšanas salnu vai zemas temperatūras periodos vasarā)

- regulatora kļūmju reģistrācijas sistēma ar norādi uz kļūmes parametru (tajā skaitā strāvas atslēgumu, temperatūru neatbilstību, sensoru atslēgumu u.c.)

- Datu saglabāšana izslēdzot strāvas padevi

6.Regulēšanas vārsti:

- minimālā izšķirtspēja 30:1,

- plūsmas aprēķina spiediena kritums 0,5 bar

- Korpusa izturība min PN 10

- Spiediena starpība dP 4bar ( iespēja vārstam noslēgt plūsmu avārijas situācijās )

- Motora putekļu-mitruma aizsardzības klase IP54

- Digitālā indikācija vārsta darbības novērošanai

- Rokas vadība iespēja

7.Sūkņi:

- Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar el. aizsardzības kontroli pārslodzei, kļūmes indikācijai ( iespēja pieslēgt signalizāciju par avāriju )

- Sūkņi jāaprēķina vismaz ar 25% rezervi

8.Siltummaiņi:

- 20% rezerve

- Noņemama siltumizolācija

- Skalošanas instrukcija

###### 9. Elektromontāžas darbi

Elektriskajām iekārtām jāatbilst LR standartiem. Elektrosadales skapja aizsardzības klase - IP 44 vai augstāka. Montēt divu tipu sadales kārbas: pirmā tipa - ar četriem automātiem (vadības procesoram, apkures cirkulācijas sūknim, apgaismojumam un brīvai kontaktligzdai, ceturtais - rezervei), nulles un zemējuma šina, otrā tipa – ar trim automātiem (vadības procesoram, apkures cirkulācijas sūknim, trešais - rezervei), nulles un zemējuma šina.

Elektriskos vadus pagrabā montēt aizsargčaulā. Siltummezgla sadales skapi pieslēgt ēkas koplietošanas sadales skapim pēc skaitītāja. Pieslēguma vietā ierīkot automātisko slēdzi 1C20A.

Pasūtītājs nodrošina brīvu piekļūšanu koplietošanas sadales skapjiem. Pieslēgumu veikt Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.

## Pieteikumā jāiekļauj:

- Individuālo siltummezglu komplektācija un atsevišķu tāmes pozīciju izmaksas  jāuzrāda katram siltummezglam atsevišķi, vadoties pēc ēku raksturojuma, principiālās shēmas, tehniskajiem noteikumiem un objektu izpētes rezultātiem.

Izmaksas:

- Montāžas materiāliem, (atsevišķi siltumizolācijai)

- Sagataves montāžai

- Montāžas darbiem objektā,

- Apmācībām un garantijas saistību nodrošinājumam

- Detalizēts darbu izpildes grafiks.

- Atsauce – „Piegādātājs ir atbildīgs par iekārtu un materiālu atbilstību tehniskajiem noteikumiem, ekspluatācijas apstākļiem un LR likumdošanas prasībām”.

###### 10. Pārbaude un ekspluatācija

Pēc cauruļvadu montāžas veikt cauruļvadu skalošanu, pārbaudi, dezinfekciju, uzmērīšanu. Objekta pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši: MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

Būvuzņēmējam, nododot objektu, obligāti jāiesniedz šādi dokumenti:

- ekspluatācijas un apkopes instrukcijas;

- esošās situācijas plānu izdrukas un digitālā formā;

- kvalitātes sertifikāti;

- foto/video dokumentācija;

- hidronoturības testi un uzbūvētā cauruļvada monitorings;

- mehāniskā aprīkojuma individuālo testēšanas procesu protokoli;

- elektrosistēmu pārbaudes protokoli;

- darbu pabeigtības pārbaudes protokols;

- būvniecības dokumentācija;

- ekspluatācijas instrukcijas atsevišķām mehāniskām un elektriskām ierīcēm;

- Visa dokumentācija, kas minēta pašvaldību izsniegtajās atļaujās un LBN prasībās.

Darbus nevar uzskatīt par pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, kamēr dokumentācija nav iesniegta un apstiprināta atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām.

###### 11.Celtniecības organizācijas pamatprincipi

Būvuzņēmēja darbu apjomā jāparedz strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu:

- demontāžu, darba vietas attīrīšanu, būvgružu aizviešanu;

- cauruļvadu un to elementu montāžu,

- iekārtas montāžu un regulēšanu,

- darba vietas sakopšanu, beidzot darbu, un visus ar to saistītos pasākumus;

- personāla apmācību.

Celtniecības un rekonstrukcijas darbus veic divās kārtās: sagatavošanas un pamata.

Būves sagatavošanas periodā veicami organizatoriskie pasākumi: izveidotas materiālu nokraušanas vietas, piebraucamie ceļi, iezīmētas trases atrašanās vietas ar ass nospraušanu dabā.

Būvniecība jāveic pēc plūsmas metodes, kas nodrošina visa darbu kompleksa nepārtrauktu stingru tehnoloģisko secību. Celtniecības firmām jābūt apgādātām ar specializēto mašīnu un iekārtu komplektiem, darbnīcām, transporta un sakaru līdzekļiem. Atļaujas par visu veidu celtniecības darbu uzsākšanu jāsaņem būvinspekcijā un tām jābūt noformētām saskaņā ar LR likumdošanas aktiem.

Pirms montāžas darbu uzsākšanas saņemt no iekārtas piegādātājfirmas pārstāvjiem instruktāžu darba vietā. Pēc būvdarbu veikšanas novāc visas palīgierīces, aizvāc būvgružus un sakārto teritoriju.

###### 12.Drošības tehnikas pasākumi

Pasākumu mērķis ir garantēt un uzlabot darba drošību, veselības aizsardzību būvdarbu laikā.

Darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošo “Darba aizsardzības likumi”, MK noteikumiem: Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās", Nr.745 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē", Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās", Nr.852 "Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu", Nr.284 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē", Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”, Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, Nr.372 “Darba aizsardzības prasības lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”, Nr.344 “Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, pārvietojot smagumus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt apmācītiem. Pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar instrukciju saņēmušo darbinieku parakstiem).

Darba aizsardzības organizācijai jāatbilst standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstiem.

Veicot darbus, īpašu uzmanību pievērst sekojošam:

- pirms līgumā paredzēto darbu uzsākšanas būvuzņēmējam visi objektā strādājošie jāiepazīstina ar darba drošības instrukcijām būvlaukumā, par ko strādājošajiem jāparakstās drošības tehnikas žurnālā;

- celtniecības darbu vietai jānosaka bīstamās zonas, kas jāapzīmē ar noteiktas formas drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;

- darba vietām, kas novietotas 1 m un augstāk virs zemes, jābūt nožogotām ar margām;

- pagaidbūves, ierīces, ēku un ārējās apgaismošanas tīklus ierīkot ārpus celtniecības mašīnu un mehānismu darbības zonas, elektrotīklus ievietot tranšejās;

- automobiļu ātrums objektā nedrīkst pārsniegt 10 km/h, bet pagriezienos – 5 km/h.

Veicot būvdarbus, jāievēro „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”, MK noteikumi: Nr.82. „Ugunsdrošības noteikumi” un uzņēmēja ugunsdrošības instrukcijas, veicot darbus. Būvlaukumā jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēšanas līdzekļiem.

Galvenie būvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Visiem segtajiem darbiem jāsastāda darbu izpildes akts.

###### 13.Vides aizsardzības pasākumi

Būvdarbi organizējami tā, lai videi būtu iespējami mazāks kaitējums. Iekārtas montāža jāveic, ievērojot MK noteikumus Nr.163 “Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”, MK noteikumus Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” , LBN 201-07 “ Būvju ugunsdrošība”.

###### Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā nesaskaņotas pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu;

- Sadedzināt vai aprakt būvlaukumā būvgružus un citus atkritumus.

###### Jāizpilda:

- Veicot montāžas darbus, jācenšas novērst degvielas nepamatotu izmantošanu;

- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā hermētiski noslēgtos traukos;

- Nepieļaut bīstamu, neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs vai iesūkšanos gruntī.

- Elektroniskā formā darbu apjomi un tehniskās prasības siltumtīkliem pievienoti Excel formātā.

- B pielikums: Tehniskais projekts*

- * Tehniskais projekts pievienots elektroniskā veidā CD matricā

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

Līgums Nr. ____________

IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVDARBI

- “Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”

- 2012.gada 	.jūnijā

SIA „Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr.44103055060, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis, turpmāk saukts Pasūtītājs,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs),

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās Iepirkuma procedūras „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” (identifikācijas Nr. SVN 2012/1/ERAF, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līgumā lietotie termini

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

  - Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt (turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus – „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

- Būvdarbu veikšana

  - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

  - Pasūtītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas saņem būvatļauju.

  - Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu.

  - Izpildītājs nodrošina informatīvos un publicitātes pasākumus (lielformāta informatīvs stends, būvtāfele, pastāvīgas informācijas plāksne) par saviem finanšu līdzekļiem, ievērojot Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodā.

  - Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

  - Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam, Tehniskajām specifikācijām un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanu iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodarbina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv atbildīgais Būvdarbu vadītājs. Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

  - Izpildītājs reizi mēnesī līdz 30.datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 3 darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

  - Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

  - Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

  - Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpieņem ekspluatācijā) Izpildītājs ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju trīs eksemplāros papīra formā. Pieņemšanas – nodošanas aktā tiek ietverts paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā un gatavību pieņemšanai ekspluatācijā. Minētais akts ir tikai par pamatu pieņemšanas ekspluatācijā uzsākšanai un nav par pamatu samaksas veikšanai, kā arī neapliecina, ka Pasūtītājam nav pretenziju pret būvdarbu kvalitāti. Nododamajai izpilddokumentācijai jābūt sakārtotai vienā mapē, lapām jābūt numurētām ar satura rādītāju sākumā. Visu inženiertīklu izpildrasējumus jāiesniedz arī digitālā formātā uz datu nesēja – CD matricas.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

  - Izpildītājs par saviem finanšu līdzekļiem veic Pasūtītāja norīkoto personu tehnisko apmācību, saistībā ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu un sistēmu nodošanu ekspluatācijā.

  - Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

  - Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN 22% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

  - Līguma summā ietverta Pasūtītāja rezerve 3% apmērā, kas sastāda <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) bez PVN 22%. Minēto summu Izpildītājs drīkst izmantot tikai ar Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga iepriekšēju rakstisku piekrišanu objekta būvniecībā neparedzētu darbu veikšanai - ja būvdarbu izpildes vietā atklājas plūstošās smiltis, pazemes avoti vai citi neparedzami šķēršļi, kas nav iepriekš atklājami, taču objektīvi palielina darbu veikšanas izmaksas.

  - Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

  - Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa var tikt mainīta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām, kā arī iepriekš neparedzamu papildu darbu gadījumā.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

    - avansu ……..% (ja pretendents piedāvājumā paredzējis avansu) apmērā no līguma summas 30 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža, Līguma izpildes garantijas saņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

    - ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 30 dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītu Būvdarbu ikmēneša pieņemšanas aktu.

    - Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot …..% (ja pretendents piedāvājumā paredzējis avansu) no ikmēneša maksājumiem.

  - Maksājumi pretendentam netiek veikti, ja Pasūtītājs nav saņēmis Līguma izpildes garantiju.

  - Būvdarbu pabeigšanas pieņemšanas –nodošanas akts tiek parakstīts un pēdējā samaksa veikta Izpildītājam tikai tad, kad Pasūtītājam ir iesniegta garantijas laika bankas galvojuma/polise. Pie minētā dokumenta ir jābūt pievienotam prēmiju nomaksu apliecinošam dokumentam. Jebkurā gadījumā Pasūtītājs ietur 10% no līguma summas līdz garantijas laika apdrošināšanas polises saņemšanai.

- Līguma izpildes garantija un apdrošināšana

  - 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apmērā, bet ne mazāk kā 10% apmērā no Līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (LP-1-A veidne; 6. pielikums).

  - Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai.

  - Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

  - Izpildītājs savā vārdā veic apdrošināšanu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajai kārtībai un apmēram, kur Izpildītāja visu risku apdrošināšana nav mazāks par Ls 100 000,- (viens simts tūkstoši latu).

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Izpildītājs:

    - ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

    - ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

    - līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

    - ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs;

    - pielaiž būvuzraugu un būvprojekta autoru pie objektiem;

    - pirms darbu uzsākšanas veic saskaņojumus ar attiecīgajām institūcijām;

    - darbu izpildes laikā nodrošina pagaidu satiksmes organizāciju Darbu izpildes vietā (ja tas ir nepieciešams). Pagaidu satiksmes organizācijas shēma pirms Darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šajā punktā noteiktie darbi tiek veikti uz Izpildītāja rēķina.

  - Pasūtītājs:

    - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;

    - nozīmē Būvuzraugu;

    - sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

    - nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

- Līgumsods

  - Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

  - Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. Līgumsods neattiecas uz avansa maksājuma nokavējumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1.-11.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.

- Garantija

  - Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.

  - Būvobjekta garantijas termiņš ir <tiks precizēts atbilstoši piedāvājumam> mēneši no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 dienu, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

  - Pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam piedāvātās garantijas nodrošinājums 5% apmērā no kopējās līguma cenas. Garantijas nodrošinājums jāiesniedz bankas beznosacījuma garantijas formā. Garantijas nodrošinājuma neiesniegšanas gadījumā pasūtītājs izmantos Līguma izpildes garantiju.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

- Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

    - ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;

    - neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

    - neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Izpildītājs 5 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

  - Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 30 dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

- Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība

  - Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

  - Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

  - Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 3 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

  - Kontaktpersona no Izpildītāja puses:

  - Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

  - Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

  - Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

  - Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Iepirkuma procedūras nolikums;

2.pielikums: Tehniskā specifikācija;

3.pielikums: Būvprojekts;

4.pielikums: Piedāvājums;

5.pielikums: Laika grafiks;

6.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs SIA “Valkas Namsaimnieks” Reģ.Nr. 44103055060 PVN reģ.Nr.LV44103055060 Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701 tel./fakss 64781272/ Konta Nr. LV19UNLA0050013869084 A/S „SEB Banka”, kods UNLALV2X # Valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis | Izpildītājs Nosaukums reģ.Nr. Adrese tel./fakss konta Nr. A/S Valdes priekšsēdētājs |
| --- | --- |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

- C1 pielikums : Līguma izpildes garantijas veidne LP-1-A

Iepirkuma līgums. Būvdarbi:

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami beznosacījuma kārtībā apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem, ne mazāk kā 10% no kopējās līguma cenas> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA “Valkas Namsaimnieks”,

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

Valkas novads, LV - 4701

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Iepirkumam „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA “Valkas Namsaimnieks”, reģistrācijas  Nr. 44103055060, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt būvdarbus „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

- Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- Bankas garantijas veidne

SIA “Valkas namsaimnieks”,

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

Valkas novads, LV - 4701

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkumam „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103055060, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads; (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> beznosacījuma kārtībā neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums | Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

- GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām (tikai būvdarbu vadītājam) | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Ceļu būvdarbu speciālists |  |  |  |  |
| Sertificēts metinātājs |  |  |  |  |
| Sertificēts metinātājs |  |  |  |  |
| Sertificēts metinātājs |  |  |  |  |
| Darba drošības speciālists |  |  |  |  |

- D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA „Valkas Namsaimnieks” rīkotās iepirkuma procedūras „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

SIA “Valkas namsaimnieks”,

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

Valkas novads, LV - 4701

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma procedūras: „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties: SIA “Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103055060, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā: “ Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”.

kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>]

- [un nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

SIA “Valkas Namsaimnieks”,

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

Valkas novads, LV - 4701

Finanšu piedāvājums

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA “Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103055060, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads; (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā” nolikumu (turpmāk – Nolikums),

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

Mēs piedāvājam veikt darbus atbilstoši šādiem nosacījumiem:

| Piedāvātā cena Ls bez PVN | Piedāvātais darbu garantijas termiņš (mēnešos) | Siltuma vadītspējas efektivitāte λ | Piedāvātais avansa apmērs % |
| --- | --- | --- | --- |
| Mūsu piedāvātā kopējā cena par līguma izpildi, neieskaitot PVN 22%, ir Ls [........] | Mūsu piedāvātais darbu garantijas laiks, ir [....] mēneši |  |  |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds, paraksts>

- D9 pielikums: Garantijas laika nodrošinājuma veidne

SIA “Valkas Namsaimnieks”,

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

Valkas novads, LV - 4701

Bankas izsniegtais apliecinājums par garantijas laika nodrošinājumu

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”

iepirkuma identifikācijas Nr. SVN 2012/1/ERAF

(Apliecinājuma par garantijas laika nodrošinājumu sastādīšanas vieta)

20__. gada________

Saistību izpildes garantija Nr. ___

- Adresāts: SIA “Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103055060, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads; Līgums: _________________________________ (Nr. ____________________)

- Tā kā ______________________________________________

- (Būvuzņēmēja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts „Būvuzņēmējs”) ir ieguvis tiesības un uzņēmies veikt būvdarbus, saskaņā ar Līgumu Nr. ________ datētu ar 2012.g. ___. ____________, atbilstoši iepirkumā „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūve Valkas pilsētā”, iesniegtajam piedāvājumam

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu apliecinājumu par garantijas laika nodrošinājumu par summu, kas sastāda 5% (pieci procenti) no būvdarbu izpildes vērtības ar PVN apmērā līdz _______ (gadu skaits) gadiem Būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Būvuzņēmējam garantijas laika nodrošinājumu,

mēs, _______________________ (bankas nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam Jums par Būvuzņēmēja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības un ir iestājies kāds no līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt summu, kas noteikta saskaņā ar līgumu un, kas nepārsniedz iepriekšminēto garantijas laika nodrošinājuma summu.

Jebkura prasība saistībā ar šo apliecinājumu par garantijas laika nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē.

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Būvuzņēmēja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis apliecinājums par garantijas laika nodrošinājumu ir spēkā līdz 20__.gada ______līdz būvdarbu līgumā noteikto garantijas laika pilnīgai saistību izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu par garantijas laika nodrošinājuma saņemšanu.

Garantijas laika nodrošinājums izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz šim datumam mūsu banka nav saņēmusi Jūsu rakstisku prasību un apstiprinājumu neatkarīgi no tā, vai dotā garantija ir mums atgriezta.

Katrs ar šo apliecinājumu par garantiju saistīts maksājums atbilstoši samazinās mūsu saistības Prasības, un strīdi, kas saistīti ar šo apliecinājumu par garantiju, izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

<amata nosaukums>		<paraksts>		<paraksta atšifrējums>

20....gada ”____.”______________	Z.v.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds, paraksts>

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: |  |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: |  |
| - Pretendenta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

15 dienas pēc Būvobjekta nodošanas datuma.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā  redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa  beigām!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.